## Sheet1
控制参数 | 日常建议控制范围 | Warning建议值 | Critical / 停机条件
RO入口压力 / 高压泵出口压力 | 55–70 bar | >75 bar | 建议HH联锁设在80 bar以内；膜元件硬上限通常为83 bar
系统Recovery | 推荐 40–45%；常规设计约 40–50% | 45–50%重点检查结垢、末端流量和产水盐度 | >50%不得直接采用单级常规设计；通常需要两级、段间增压或专门的高回收设计
单支膜元件Recovery | 尽量低于设计上限 | 接近上限时预警 | 13–15%/element，具体取决于预处理水质
系统平均Flux：UF/井式取水 | 15–19 LMH | >19 LMH | 单支膜局部Flux不宜超过约 36 LMH
系统平均Flux：开式取水＋膜过滤或强化预处理 | 14–17 LMH | >17 LMH | 单支膜局部Flux不宜超过约 34 LMH
系统平均Flux：开式取水＋常规预处理 | 12–17 LMH；建议保守取 12–15 LMH | >17 LMH | 单支膜局部Flux不宜超过约 32 LMH
浓水最小流量 | 每个8英寸压力容器出口至少约 3.0–3.4 m³/h | 接近厂家最小值 | 低于膜型号规定值不应长期运行
最大进水流量/压力容器 | 通常不超过约 14–16 m³/h | 接近设计最大值 | 超过对应膜型号设计值
单支膜压降 ΔP | 以投运基线为准，通常应稳定 | 归一化ΔP增加 10% | 1.0 bar/element硬上限
单个压力容器总压降 ΔP | 通常应明显低于2 bar并保持稳定 | 归一化ΔP增加 10% | 3.4–3.5 bar/vessel硬上限
SDI₁₅ | UF/优质预处理 <2.5；强化预处理 <3 | 3–5 | >5停止向RO供水或降负荷调查
RO进水浊度 | 建议 ≤0.05 NTU | 0.05–0.10 NTU | >0.10 NTU持续出现时，不宜继续正常负荷运行
RO进水游离氯 | 0 mg/L或低于检出限 | 检测到可确认的余氯即报警 | 确认余氯后停止RO并用无氯水冲洗
进水温度 | 常规 15–35°C | >35°C | 通常最高 45°C
连续运行pH | 按项目设计值运行 | 超出设计基线 | 膜元件一般硬范围 pH 2–11
启动升压速度 | 缓慢升压、先排尽空气 | — | SWRO升压速度 ≤0.7 bar/s
正常停机降压时间 | 平缓降压 | — | 海水RO建议降压过程 >60 s
产水侧背压 | 产水压力始终低于浓水侧压力 | 出现正背压即报警 | 产水侧高于浓水侧不得超过约 0.3 bar
CIP触发条件 | 每日记录归一化趋势 | 任一指标接近阈值 | 归一化产水量下降 10%；盐透过率增加 5–10%；归一化ΔP增加 10–15%