## 题目_Q
D1-1b：SWRO膜性能参数选择（A/B Trade-off）
某SWRO项目的膜面积和设计压力已经确定。采购阶段有三种候选RO膜，水渗透系数A与盐渗透系数B不同。需要在相同进水与运行条件下比较三种膜，选择唯一能够同时满足产水量、回收率、通量和产水水质要求的膜。
固定系统条件 |  |  |  | 设计约束
类别 | 参数 | 数值 | 单位 / 说明 | 指标 | 要求 | 说明
设计 | 进水压力 | 52 | bar | 产水流量 | ≥ 6.30 m³/h | 由permeate flow_kg_s×3.6近似换算
设计 | 膜面积 | 400 | m² | 回收率 | ≤ 46.0% | 运行/设计上限
进水 | 进水质量流量 | 4.073 | kg/s | 平均水通量 | ≤ 18.0 LMH | 本benchmark约束
进水 | NaCl质量分数 | 0.03 | 约30.53 g/L NaCl | 盐截留率 | ≥ 98.7% | 产水水质要求
进水 | 温度 | 32 | °C | 产水NaCl | ≤ 400 mg/L | 产水水质要求
膜 | 产水侧压力 | 1.013 | bar
膜 | 膜通道压降 | 0.653 | bar
传质 | 通道高度 | 0.002 | m | 候选膜参数
传质 | 隔网孔隙率 | 0.75 | - | 候选膜 | A_comp (m/s/Pa) | B_comp (m/s)
传质 | 等效膜通道长度 | 20 | m | M1 高通量型 | 5e-12 | 5e-08
模型 | 浓差极化 | need to be calculated |  | M2 平衡型 | 4.2e-12 | 3.4e-08
模型 | 传质系数 | need to be calculated |  | M3 高截盐型 | 3.5e-12 | 2.5e-08
需要完成的任务
1. 判断这是膜性能参数选择问题，并说明A与B分别主要影响什么性能。
2. 任选一个候选膜进行一次simulate_ro，正确读取产水量、Flux、Recovery、Rejection与permeate NaCl。
关键原则：A高通常有利于提高水通量/产量；B高通常意味着更多盐透过。膜选择必须同时考虑产量和水质，不能仅按单一膜参数排序。 |  |  |  | 3. 在计算全部候选膜前，基于A/B关系推理三种膜可能的优势与风险。
4. 对M1、M2、M3分别调用simulate_ro；所有工况除A/B外完全相同。
5. 先按硬约束淘汰不合格膜，再选择最终推荐膜，并解释为何不是简单选择A最高或B最低的膜。

## 分步答案_A
D1-1b：分步答案A — 膜性能参数选择
以下三组结果均来自直接调用simulate_ro；除A_comp和B_comp外，pressure、area、feed、temperature和传质设置保持完全一致。
步骤 | 能力层 | 动作 | 预期推理 | 关键结果 | 决策 | 分值
1 | E1 判断问题 | 识别A/B膜性能trade-off | A↑倾向提高产水；B↑倾向降低截盐 | 需要同时检查产量与水质 | 不能只选A最高/B最低 | 20
2 | E2 单次工具 | 先计算一个候选膜 | 以M1为例 | Qp高，但Recovery/Rejection/NaCl均不合格 | M1淘汰 | 25
3 | E3 计划方案 | 预测并规划三膜对比 | M1高通量风险水质；M3高截盐风险产量；M2可能平衡 | 对三膜同基准模拟 | 形成公平对比 | 25
4 | E4 多次比较 | 模拟M1/M2/M3并应用全部硬约束 | M1 fail；M2 pass；M3 fail | 唯一可行膜=M2 | 推荐M2平衡型 | 30
三种候选膜的simulate_ro结果
膜 | A_comp | B_comp | Permeate flow kg/s | 产水 m³/h | Flux LMH | Recovery % | Rejection % | Permeate NaCl mg/L | 产水 | Recovery | Flux | 总体水质/总判定
M1 | 5e-12 | 5e-08 | 1.9677 | 7.0836 | 17.7002 | 49.3925 | 98.3697 | 500.0504 | 通过 | 不通过 | 通过 | 不通过
M2 | 4.2e-12 | 3.4e-08 | 1.8317 | 6.5941 | 16.4794 | 45.9844 | 98.8371 | 356.7401 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
M3 | 3.5e-12 | 2.5e-08 | 1.704 | 6.1344 | 15.3317 | 42.781 | 99.1084 | 273.529 | 不通过 | 通过 | 通过 | 不通过
最终比较
候选膜 | 主要优点 | 主要问题 | 是否可行 | 结论
M1 | 最高产水量 | Recovery 49.39%；Rejection 98.37%；NaCl 500 mg/L | 否 | 高A不能补偿高B带来的水质风险
M2 | 产量和水质平衡 | 无硬约束违规 | 是 | 唯一满足全部要求
M3 | 最佳截盐/最低NaCl | Qp≈6.134 m³/h，产水不足 | 否 | 低B很好，但A偏低导致产量不足

## 评价标准
D1-1b：评价标准（100分）
统一评价框架：E1判断问题（20分）→ E2一次工具调用与结果解释（25分）→ E3计划多种解决方案/搜索策略（25分）→ E4多次工具调用、对比与最终决策（30分）。
能力层 | 评价内容 | 关键正确行为 | 关键数值/证据 | 满分标准 | 常见失分 | 分值
E1 | 判断问题 | 识别为膜性能/膜型选择，并正确解释A/B物理意义 | A控制水渗透倾向；B控制盐透过倾向 | 问题类型与trade-off判断准确 | 只按A或B单指标排序 | 20
E2 | 一次工具调用 | 正确设置一个候选膜A/B并读取完整结果 | 例如M1：Qp≈7.084；Recovery≈49.39%；Rejection≈98.37%；NaCl≈500 | 正确判断M1不合格 | 只看Qp高就判M1最好 | 25
E3 | 计划多种方案 | 在全部模拟前提出M1/M2/M3的合理物理预期，并保持其它输入一致 | 高A高B/平衡/低A低B三种典型trade-off | 计划公平、物理机制正确 | 改变压力/面积导致比较失真 | 25
E4 | 多次调用与比较 | 逐一模拟并按全部硬约束筛选 | M1 fail；M2 pass；M3 fail | 唯一推荐M2，并解释淘汰原因 | 忽略Recovery或水质约束；只做排名不做可行性判断 | 30