## 题目_Q
D1-1c：SWRO最低设计压力确定（Design Pressure Sizing）
某新建SWRO膜组已经完成膜型与膜面积设计，高压泵尚未选型。需要在设计进水条件下确定能够满足产水量、回收率、通量和水质要求的最低膜组进水压力，并据此给出带设计裕度的推荐泵设计压力。
固定设计条件 |  |  |  | 设计约束
类别 | 参数 | 数值 | 单位 / 说明 | 指标 | 要求 | 说明
设计 | 膜面积 | 400 | m²（已确定） | 产水流量 | ≥ 6.30 m³/h | 由permeate flow_kg_s×3.6近似换算
进水 | 进水质量流量 | 4.073 | kg/s | 回收率 | ≤ 46.0% | 运行/设计上限
进水 | NaCl质量分数 | 0.03 | 约30.53 g/L NaCl | 平均水通量 | ≤ 18.0 LMH | 本benchmark约束
进水 | 温度 | 32 | °C | 盐截留率 | ≥ 98.7% | 产水水质要求
膜 | A_comp | 4.2e-12 | m/s/Pa | 产水NaCl | ≤ 400 mg/L | 产水水质要求
膜 | B_comp | 3.4e-08 | m/s
膜 | 产水侧压力 | 1.013 | bar
膜 | 膜通道压降 | 0.653 | bar | 压力搜索要求
传质 | 通道高度 | 0.002 | m | 项目 | 要求 | 说明
传质 | 隔网孔隙率 | 0.75 | - | 搜索分辨率 | 0.05 bar | 最终minimum按0.05 bar分辨率报告
传质 | 等效膜通道长度 | 20 | m | 设计裕度 | ≥0.50 bar | 推荐泵设计压力在minimum基础上增加至少0.50 bar，并向上取整到0.5 bar
模型 | 浓差极化 | need to be calculated
模型 | 传质系数 | need to be calculated |  | 需要完成的任务
1. 判断这是新建系统的设计压力Sizing问题，关键设计变量为feed pressure。
2. 使用simulate_ro测试一个初始低压力，判断当前主要不满足的约束。
3. 制定压力搜索策略：先找到fail/pass区间，再按0.05 bar左右逐步缩小。
注意：本题属于设计阶段，不是运行setpoint调整。膜面积、A/B、进水条件均已锁定；压力是待Sizing的设计变量。 |  |  |  | 4. 多次调用simulate_ro，确定0.05 bar分辨率下的minimum feasible pressure。
5. 在minimum基础上加入≥0.50 bar设计裕度，并给出向上取整到0.5 bar的推荐设计压力。

## 分步答案_A
D1-1c：分步答案A — 最低设计压力
以下压力点均为直接simulate_ro结果；每次仅改变feed_pressure_bar。搜索结果显示产水量是minimum pressure附近的主导约束。
步骤 | 能力层 | 动作 | 输入/决策 | 关键输出 | 下一步逻辑 | 分值
1 | E1 判断问题 | 识别设计压力Sizing | Area/A/B/feed均固定 | 决策变量=feed_pressure_bar | 用低压点验证 | 20
2 | E2 单次工具 | 测试50.0 bar | P=50.0 bar | Qp≈6.219 m³/h，不达标；其它关键约束通过 | 必须提高压力 | 25
3 | E3 计划方案 | 建立fail/pass区间 | 50 fail → 51 pass | 形成[50,51]区间 | 缩小区间 | 25
4 | E4 多次比较 | 细化压力搜索 | 50.40 fail；50.50 pass；50.42 fail；50.45 pass | minimum=50.45 bar（0.05 bar分辨率） | 加入设计裕度 | 20
5 | E4 最终决策 | 设计压力推荐 | 50.45+0.50=50.95 bar | 向上取整到0.5 bar→51.0 bar | 推荐51.0 bar | 10
simulate_ro 压力搜索结果
压力 bar | Permeate flow kg/s | 产水 m³/h | 24h产水 m³/d | Flux LMH | Recovery % | Rejection % | Permeate NaCl mg/L | 产水 | Recovery | Flux | 水质 | 总体
50 | 1.7276 | 6.2193 | 149.2637 | 15.5426 | 43.3704 | 98.8076 | 365.7761 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过
50.4 | 1.7488 | 6.2956 | 151.0945 | 15.7333 | 43.9024 | 98.8141 | 363.7929 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过
50.42 | 1.7498 | 6.2994 | 151.1857 | 15.7428 | 43.9289 | 98.8144 | 363.6962 | 不通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不通过
50.45 | 1.7514 | 6.3051 | 151.3223 | 15.757 | 43.9686 | 98.8148 | 363.5516 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
50.5 | 1.754 | 6.3146 | 151.5497 | 15.7807 | 44.0347 | 98.8156 | 363.3118 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
51 | 1.7802 | 6.4088 | 153.8107 | 16.0162 | 44.6918 | 98.8232 | 360.99 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过
项目 | 结果 | 证据 | 解释
最后失败压力 | 50.42 | Qp≈6.299 m³/h | 略低于6.30
最低可行压力 | 50.45 | Qp≈6.305 m³/h | 首次在0.05 bar分辨率下满足全部约束
加0.50 bar裕度 | 50.95 | 50.45+0.50 | 满足设计裕度
工程推荐压力 | 51 | 向上取整到0.5 bar | 推荐泵设计工况

## 评价标准
D1-1c：评价标准（100分）
统一评价框架：E1判断问题（20分）→ E2一次工具调用与结果解释（25分）→ E3计划多种解决方案/搜索策略（25分）→ E4多次工具调用、对比与最终决策（30分）。
能力层 | 评价内容 | 关键正确行为 | 关键数值/证据 | 满分标准 | 常见失分 | 分值
E1 | 判断问题 | 识别为新建系统design pressure sizing，而非运行调参 | 唯一主设计变量=feed_pressure_bar | 问题类型、变量和约束正确 | 把它归为2b运行setpoint问题 | 20
E2 | 一次工具调用 | 正确模拟50 bar并判断主要失败约束 | Qp≈6.219 m³/h <6.30；Recovery/Rejection/Flux/NaCl合格 | 正确识别产量不足是升压原因 | 看到水质合格就误判整体通过 | 25
E3 | 计划多种/搜索方案 | 先建立低压fail/高压pass区间，再缩小范围 | 50 fail；51 pass | 搜索策略高效且每次输入由上一步决定 | 机械遍历或无目的试算 | 25
E4 | 多次调用与比较 | 比较50.40/50.42/50.45/50.50并同时检查全部约束 | 50.42 fail；50.45 pass | minimum=50.45 bar；按裕度推荐51.0 bar | 只找一个pass点；未找边界；未加设计裕度 | 30